Diala BG

# Газопоглощающее трансформаторное масло

Diala BG представляет собой легкое минеральное масло, специально очищенное для использования в электрических системах. Его получают из тщательно отобранного сырья нафтенового основания с умеренными вязкостно-температурными свойствами. Масло отли-чается высокими диэлектрическими и газопоглощающими свойствами.

## Область применения

Diala BG предназначено прежде всего для использования в трансформаторах в качестве:

- охладителя для рассеивания тепла, выделяющегося при работе трансфор-матора;

- диэлектрика для изоляции обмоток благодаря вытеснению воздуха и других газов из объема между проводами;

- дугогасящего агента для тушения иск-ры, возникающей между открытыми кон-тактами при их размыкании;

- изолятора и дугогасящего агента в прерывателях и зубчатых переключате-лях;

- диэлектрика в проходных изоляторах;

- изолятора в батареях зажигания авто-мобилей;

- диэлектрика в конденсаторах.

Эксплуатационные свойства

- Эффективная и производительная теплопередача

Маловязкое масло легко циркулирует в электрических системах, обеспечивая эффективное охлаждение и теплопере-дачу.

- Высокая окислительная стабиль-ность

Масло устойчиво к образованию вредных продуктов окисления (кислот и шлама), длительные сроки службы масла.

- Отличные низкотемпературные свойства

Исключают необходимость добавления депрессорных присадок.

## Спецификации

Diala BG отвечает требованиям следую-щих спецификаций:

BS 148 (1984)     Type 1

IEC 296 (1982)   Class 1

SEB 3163 (1972)  Class 1

Меры предосторожности при хранении

Высокие диэлектрические свойства мас-ла Diala BG легко портятся в присутствии даже незначительного количества приме-сей. К обычно встречающимся примесям относятся влага, макрочастицы, волокна и т.д. Таким образом, электроизоляцион-ные масла подлежат тщательному хра-нению.

Для хранения электроизоляционных ма-сел рекомендуются специальные контей-неры, предназначенные для этой цели и снабженные герметично закрывающими-ся крышками. Хранить электроизоляцион-ные масла рекомендуется в закрытом помещении с контролируемыми характе-ристиками окружающей среды (темпера-тура, влажность и т.д.).

### Рекомендации

Рекомендации по применению масел в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы Шелл.

### Охрана здоровья и окружающей среды

При соблюдении правил личной и произ-водственной гигиены и надлежащем ис-пользовании в рекомендуемых областях применения Diala BG не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопас-ности Shell.

Оберегайте окружающую среду

Не сливайте отработанное масло в канализацию, дренажные трубы, почву или водоемы.

Типичные физико-химические характеристики

| Кинематическая вязкость, мм2/с при 40 0C при 100 0C | 13.7 2.9 |
| --- | --- |
| Плотность при 15 0C кг/м3 | 890 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, 0C | 146 |
| Температура застывания, 0C | <-50 |

Приведенные физико-химические свойства являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell.