Diala M

Электроизоляционное масло

Масло Diala M представляет собой неингибированное электроизоля-ционное масло с низкой температурой застывания, получаемое из специально очищенных базовых масел нафтенового основания. Применяется в электротехническом оборудовании, не требующем повышенной устойчивости масла к окислению.

# Область применения

- В трансформаторах, автоматических, маслозаполненных и зубчатых переклю-чателях в качестве электроизоляцион-ного масла.

- Высокие газопоглощающие характерис-тики позволяют использовать масло в областях, требующих обязательного наличия данного свойства.

Эксплуатационные свойства

- Хорошая диэлектрическая прочность.

Превышает требования спецификаций. Отличные низкотемпературные и тепло-передающие свойства.

- Масло обладает исключительной текучестью и теплопередачей при всех рабочих температурах.

- Исключительная надежность на протяжении длительных рабочих периодов доказана многолетним опытом применения.

Diala M не содержит полихлорированных бифенилов (ПХБФ).

# Спецификации

Diala M отвечает следующим спецификациям:

DIN 57370-1/ VDE 0370 Teil 1, Class A

IEC Publication 296 Class I, II

ASTM D3487 Class I

BS148-98

# Меры предосторожности при хранении

Высокие диэлектрические свойства Diala M легко портятся в присутствии даже не-значительного количества примесей.

См. также другие информационные лист-ки по трансформаторным маслам.

## Рекомендации

Рекомендации по применению масел в областях, не указанных в данном ин-формационном листке, могут быть получены у представителя фирмы Шелл.

## Охрана здоровья и окружающей среды

При соблюдении правил личной и произ-водственной гигиены, а также надлежа-щем использовании в рекомендуемых об-ластях применения Diala М не представ-ляет опасности для здоровья и угрозы для окружающей среды.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопас-ности Shell.

Оберегайте окружающую среду

Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

# Типичные физико-химические свойства

| Внешний вид (DIN 57370) | светлая прозрачная жидкость |
| --- | --- |
| Плотность, кг/м3 при 15оC при 20оС (ISO 3675) | 889 886 |
| Кинематическая вязкость, мм2/с при 20 оC при 40 оC при -30оС (ASTM D445) | 23.3 10.2 1700 |
| Температура вспышки, оC в закрытом тигле (ISO 2719) в открытом тигле (ISO 2592) | 141 148 |
| Температура застывания, оC (ISO 3016) | <45 |
| Число нейтрализации, мг КОН/г (DIN 51558-2) | <0.03 |
| Агрессивная сера (DIN 51353) | не корродирует |
| Пробивное напряжение, кВ (IEC 156) | >50 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь (при 90оС) (IEC 247) | 0.002 |
| Газообразование, мм3/мин (IEC 628A) | <+5 |
| Устойчивость к окислению по Баадеру (140 ч. при 110оС) число омыления, мг КОН/г шлам, %масс тангенс угла диэлектрических потерь (при 90оС) (DIN 51554) | 0.48 0.04 0.095 |
| Устойчивость к окислению (164 ч. при 100оС) число нейтрализации, мг КОН/г шлам, %масс (IEC 1125 A) | 0.20 0.04 |
| Устойчивость к окислению (164 ч. при 120оС) число нейтрализации, мг КОН/г шлам, % масс (IEC 1125 C) | 0.80 0.40 |

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell.